**Doucheset met thermostatische mengkraan**

Doucheset met thermostatische mengkraan zonder terugslagklep

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **H9630SKIT**

Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met thermostatische sequentiële mengkraan.

Douchecombinatie met SECURITHERM thermostatisch sequentiële mengkraan.

Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.

Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).

Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.

Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Mengkraan met sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk.

Regelbare temperatuur: koud water tot 39°C, begrenzing ingesteld op 39°C.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm.

Onderuitgang M1/2".

Wandmengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

• Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).

• Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.